АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2026 г                                                                                                        № 8
Об утверждении схемы водоснабжения                                                                                              и водоотведения  Ежовского сельского поселения                                                           Киквидзенского муниципального района                                                                     Волгоградской области до 2036 года 

На основании Постановления   Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 года « О схемах водоснабжения и водоотведения», Федерального закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 года, решения Совета депутатов Ежовского сельского поселения №  133/89  от 11.03.2014 года «Об утверждении генерального плана  и границ населенных пунктов Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области», программы социально-экономического развития Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.
П о с т а н о в л я ю

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Ежовского сельского поселения  Киквидзенского  муниципального района Волгоградской области до 2036 года согласно приложению №1

2. Приложение №1 (схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Ежовское Киквидзенского района Волгоградской области)

Глава Ежовского

cельского поселения                                                         Н.И.Кравцова

Приложение

к постановлению администрации

Ежовского сельского поселения

 Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

от 23.03.2026 №8
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2026 ПО 2036 годы

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение
	4

	Паспорт схемы
	5

	Водоснабжение
	7

	1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
	7

	1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
	7

	1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
	7

	1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
	7

	1.4. Описание результатов технического обследования централизованных

систем водоснабжения
	8

	1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
	15

	1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов
	15

	2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
	15

	2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
	15

	2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
	16

	3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
	16

	3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке
	16

	3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления)
	17

	3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения
	18

	3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
	18

	3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета
	19

	3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
	19

	3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
	19

	3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
	22

	3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
	22

	3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
	22

	3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
	23

	3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
	24

	3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
	24

	3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. 
	25

	3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
	25

	4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
	26

	4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
	26

	4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения
	26

	4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
	27

	4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение
	27

	4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
	28

	4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование
	28

	4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
	28

	4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
	28

	4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
	30

	5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
	31

	5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод
	31

	5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
	31

	6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
	32

	7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения
	33

	8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения
	35

	Водоотведение
	36


ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2025 по 2036 гг. Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. Федерального закона от 08.08.2024 г. №232-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановления Правительства РФ от 28.11.2023 г. №2004).

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Ежовском сельском поселении Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2026-2036 годы. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта: х. Ежовка, Киквидзенский район, Волгоградская область, ​403235.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13330.2021«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- НЦС 81-02-14-2025 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы: 

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2026 г. до 2036 г.; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

- улучшение работы системы водоснабжения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели:

- модернизация водонапорной башни и участков сети;

- строительство новых источников водоснабжения;

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2026 по 2036 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование схемы водоснабжения и водоотведения Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области:

- в сфере водоснабжения составляет 11800 тыс. рублей;

- в сфере водоотведения составляет 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

1. Удовлетворение потребности потребителей в воде питьевого качества,

2. Повышение надежности, износостойкости, увеличение меж ремонтных периодов на сетях холодного водоснабжения 

3. Обеспечение возможности подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального значения к системам холодного водоснабжения 

4. Повышение надежности систем водоснабжения снижение количества аварий и потерь. 

5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на период до 2036 года.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

В Ежовском сельском поселении централизованное водоснабжение имеется в 3 населенных пунктах из 3: в х. Ежовка, х. Михайловка и с. Александровка. Источником водоснабжения Ежовского сельского поселения являются артезианские скважины. 

х. Ежовка

Источником водоснабжения хутора являются 4 артезианские скважины, расположенные в х. Ежовка по ул. Степная 4, глубиной 116 м и 118 м, ул. Крестянская 2, глубиной 86 м и в 100 м юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:020001:81, глубиной 120 м. Скважины обеспечивают водой 557 человек. Вода из скважин подается глубинными насосами в 3 башни Рожновского объемом 50 м³ каждая, и далее поступает в водопроводную сеть населенного пункта. Протяженность сети 9 км.

х. Михайловка

Источником водоснабжения хутора являются 2 артезианские скважины, расположенные в х. Михайловка ул. Центральная 16, глубиной 114 м и ул. Алексеевская 39, глубиной 115 м. Скважины обеспечивают водой 305 человек. Вода из скважин подается глубинными насосами в 2 башни Рожновского объемом 50 м³ каждая, и далее поступает в водопроводную сеть населенного пункта. Протяженность сети 2,42 км.

с. Александровка 

Источником водоснабжения села является 1 артезианская скважина, расположенная в с. Александровка по ул. Зеленая, глубиной 125 м. Скважина обеспечивает водой 290 человек. Вода из скважин подается глубинными насосами в 1 башню Рожновского объемом 50 м³, и далее поступает в водопроводную сеть населенного пункта. 

1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В Ежовском сельском поселении нет территорий не охваченных централизованным водоснабжением.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 24.04.2025 г) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.  

Ежовское сельское поселение разделено на 3 технологические зоны.

1. Технологическая зона х. Ежовка:

- источник водоснабжения – 4 артезианские скважины;

- резервуар воды – 3 шт. 50 м³ каждый;

- водопроводная сеть протяженностью 9000 м.

2. Технологическая зона х. Михайловка:

- источник водоснабжения – 2 артезианские скважины;

- резервуар воды – 2 шт. 50 м³ каждый;

- водопроводная сеть протяженностью 2420 м.

3. Технологическая зона с. Александровка:

- источник водоснабжения – 1 артезианская скважина;

- резервуар воды – 1 шт. 50 м³ каждый;

- водопроводная сеть.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является артезианские скважины, расположенные на территории Ежовского сельского поселения. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстиями для замера уровня воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ.

Таблица 1 – Основные показатели источника водоснабжения

	№

п/п
	Наименование

скважины, населенный пункт, адрес
	Дебит,

м3/час
	Марка насоса, м3/час
	Фактическая подача воды за 2025 год, м3/год
	Глубина, м
	Год постройки

	1
	х. Ежовка в 100 м, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:020001:81
	6.5
	ЭЦВ-6-6.5/125
	3854
	120
	2012

	2
	х. Ежовка в 41 м, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:020005:89 по ул. Степная,4
	6.5
	ЭЦВ-6-6.5/125
	
	116
	2016

	3
	х. Ежовка в 35 м юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:020005:232 по ул. Степная,4
	6.5
	ЭЦВ-6-6.5/125
	
	118
	2018

	4
	х. Ежовка в 230 м по ул. Крестянская,2
	6.5
	ЭЦВ-6-6.5/90
	
	86
	2009

	5
	х. Михайловка по ул. Центральная,16
	6.5
	ЭЦВ-6-6.5/125
	2427
	114
	2014

	6
	х. Михайловка, в 1.2 км от ул. Алексеевская,39
	6.5
	ЭЦВ-6-6.5/125
	
	115
	2011

	7
	с. Александровка, в 150 м восточнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:010001:115 по ул. Зеленая
	6.5
	ЭЦВ-6-6.5/125
	1427
	125
	2024


Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Ежовского сельского поселения сооружения очистки и подготовки воды (станция очистки) отсутствуют.

Согласно протоколам испытаний питьевой воды, вода на скважинах соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

[image: image1.png]N

enepansias cyGa 10 HATIOPY B Cibepe ST TPas NOTPeGHTENEH 1 GTAIONOTY A TETOBEKD
DeiepabHoe GHTKETHOE YUpEAIEHME JDABOOXANENI
llentp rurens: wnuenuotoru B BoArorpaacioii oGaaeTIv,
(®BY3 dlenrp ruruenst i muewwoxori » Boarorpacxoit o6aactin)
g e Bpere i A0, POCCH, Berorpaess oG, . Bty

it nfo@feuz-volgogrdra
aaoparopun

@BY3 dlenp rurwenn 1 wwaevnoorms b Boarorpazexoli 06aacTiy
ka1 OGP S G ST  PEECTPE WALAOIAIMION CTENN SKKPEUTaL: RA RU21BOOS

s cest b pesc coe et of akspesTosason e 0702015
Daxnivccxih dpee MecTs oeymeeTasEwI AeATeTMIOET 40334, POCCHS, Bosrorpascas oGacrs,
™ Mimatosa, ya Mocsosesas, o 330
e (44.63)-17:85 ] (44-63) 43083 Exmail. miblovia @iz volgogradru

it (iersnevar)

TIPOTOKOJ HMCTILITAHMI
Y% 32319 or 25.09 205

1. Hasntenosaunne mpo6s (oGpasie): . BOA NOIMIOrD HSTOII GHCTeNS UCHTATISORSIOTD
mimenoro nozoeraGEei,
o

e T e R

wm_mm SiSTinas

[ e
L Ty
3. Oconae as onezetus nemwTaA
o o s, ko, Ay ST soony 15
4. Hanmenopanme opranmsauy (o0bexTa), HA TEPPHTOPHI KOTOPOFO MPOBOWACH OTOOP PO
Copouon), opuarect_sape:  AmuTouns_Esmcors _censor_ocerms

3457004835
T e e R —
otpuuon), gucmecruh apss, Toua) orbop: Anumerune Exomioo-ceisiore





[image: image2.png]A

6. TipoBss (obpanus) mampamicis: oicacimen 1o OGSGcueiiNo CITIPHOLO MALIOD

e Eyerpas speacaeme ToFeRIERS, TGRS ST
7. Jlara  spenta o760pa oG (0Gpa3ta): :

8. Jlera # Bpenca zocreak npods: (oGpasua): 04092025 1450
9. Kox paborss [IKM.I787.1

10, HIL. yoransnmpaiomy TpeGonares x oGuexty nemsimasali TOCT 2761:84

1L Hneveronoropa: TOCT 310822002
12, Jlonomme i CaexeriA:

Hisrorosurens; -
o A B S (T R T, TS TP O]
Jora wsroronnemu: - " Howep napr:_- Obven napr: -

ombus s

Tapn, ynosomse:_crepumm cre g Ge
Sehomt TpancTopIpONKI: CORIOTEI, TBTVTPRISIOP, COKEAIOMINI
Veonns xpatn: ooz

Joyme crezemn:-

TipoGss (oBpasiuii) oToGpaNEL: IOMOUL

oo Gwm 0]
o, oraereraertos a odopcieie Mporowone 7= BemwomHP
o om0

o s e s G scTomE 1 1 T ke G BISKCERI POJEBEIS PRSI TSI
ey s e oA . Tyt P SO ICOETI00
e O e i i s, PoyATen: SRS T . 305 (408, rmsasons

= asmmmsen L e




[image: image3.png]Ko paSorst: [IKM.1787.
Jlara nocryrAcInA B AG60paTOpHIO: 04.09.2025

PE3VJIETATbl MCTIBITAHMI

Haenonane npod (oG
noro pojociad;

Tsesoro BoJoCHRSACHIA
Perncrpauonui nocp pod » naboparop: 300

Gupesemensie Peymmar Topwarm io® | FALT weromt
noxaen s emsmas
wuzess BIKIT He ofuapywero®® | wenes 3 TOCT 1896373
TOCT 276180

a4 flonomreaso X Nevounks nemrau: Pnpexe BIKIL <3
Cheaeiing 06 0GOPY0BANHH, HENOTEIOBAKHOM NPH TIPOBEICHHI wenbITaNHii (ecaex0BaRMH),
epen.

‘Hanenontine oBopyaomam Tingerrapiidh | 3asoicKo | FoA BBz »
novep noep | sxcnnyarauuno

Tepwostar swexTpCORIT 1101000228 (173 2010

Cyxososaymi ¢ MEKTPOHEN GIOKON.

panscria TC-150

Tipnop sawyysoro Grrposamis | 21010400329 | 309 | 2007

Bo3SHE

Jlara setzacn peayastata wemTanii; 05,00 2025
Hemarans nposoxurn:

Tomsmocts IO, Tioames,
Sapeyrount TaGoparopnei-span-oakTepnonor | Haxonewmias L0
Gaxtepiororticcxol 1aGopaTopn

"GROMVRINE Py ALTATOR REMATa GAKTEPHOTOTIIESKOR AGGOPATOpIIE

ot e e 2o G, g e 3 T e 56 BN e PO T
e et oo BT o, TN O TS € FSUSTHSHO0
e oo W paarens T P ST T e (LT, P0G

- [N S8




[image: image4.png]y: pErT——

@EEPANLHASL CTYAKBA 10 HATZOPY B COEPE 3ALIHTBI IPAB
HOTPEBUTETE W BAATONOIYHIS! HEAOBEKA
(Dexepabiioe GIOTKETIHOE yupEATENIE STPABOOXpACIII
UEHTP PHCHEHB! H SMIEMUO.IOT i B BOITOPAICKOI OBIACTH
400081, POCCHSI, Boarorpaeas o6aace, r. Boarorpas, y1. Aurapexas, 13 6
ten (844-2) 37-26-74, . (844-2) 36-03-15
E-mai: info@fguz-volgograd.ru
@namaz Gexeparmioro Sromernoro yupeatenia ypanooxpanems llenrp rm
Smiievno10rwI B BoAr0r aAcKoli 06AACTH 1 £OPOACKOM OKDYTE 100 Mo
Kyssumkenckow, Cepaduvonicsow, lamaonexon paitonax, Hosoammmesov,
Ancwccenckow, Kuksiuicncxow, Eaaickos paiionas.
403348, POCCHIS], Boarorpacwan o6iact, . Mixaiiaonia, ya. Mockonckas, 10v 88
e ($44-63) 4-17- 85, fax. ($44-63) 42883
Email: mihajlovka@fguz-volgograd.ru
At wapesrun N RARUTI00S6 070206 20151

3JAKTIOUEHTIE Y 32319 OT _25.09.2025
(yeinarero o s oo s
TIO PE3V.IBTATAM HCCJIEJOBAHNI, HCTIBITAHIIL.

Hicenea0mmas npo (oGpascu): 7. Bota MOTEMHOTO HETOWIAKA CHCTENSI LENTPATIIOBINOFD
mimevoro pozocuaGwera (TK.M.1787.1) orobpasias 04.09.2025r., s CRamxiis 3o 3-

. Eonsa, b 100w, 0ro — sanaznes sexemsnoro yuacrxa ~ KN 34:11: 020001: 81, Ammncrpais
EA0BCKOrD CeTbeK0r0 moceseit KHKRMLISHCKOT0 NYMIIATATHIOND  paliona BoArorpaickalt
oGacry, 403233, Boarorpazexas o6nacts, Kinkamasrcart paion, xyTop Eonka, ymia
Kownyerieckas 1o |5

- coorsercrayer TOCT 2761~ 84 (HCTOuISH LEHTPATINOBAIHOTO XOSAHCTOCHIO - THTHCBOT0
BoROCHAGeiR PHrHeHIcSKHe, TexintseeKie TPEGORMIS 1 TpaBLTa Bi50Pa)

10 NHKPOGHOTOTHESKIN MOKIATEA.

s Osuson O.A /.
@0, o





[image: image5.png]e

Dercpatiian caya o Hasopy » cepe samiTs mpas oGt  Garorony s seToReka
Dezepaoe Gromserioe yuperene ipanoospaern
leanp rurmenst w>msewnioorn » Boarorpaesolt ofaaeriv»
(BBY3 dlerp rurwens nomaevnozori » Bororpazcxot 06acri)
A8t M e CGEro i SO, POCCH, BT pasan oG B .
st 1136
Ten e (442372674 305,15, E-mall o @tz vologradry
Henmararezninas saboparopis
DBY3 dllarp rurueist n mmzesozorun » Bororpazckolt ofzacrin»
T Ao PSR § EECTPE KT AT A RU21B00
s et »pse s o kp Mmoo 07 03301
8 e s oyruATs St 0355 FOCI, Bsrrpaenas e,
" Miataota 1 Moskocks, o 838
e B446) 41785 (4.6 43883 E-l; mbalovko @iz rolegadr
YTBEPKIAIO
Honeesp-safopour camizapio -

i

£ 10, o
Q02008 o on

o o s

-

TIPOTOKOI  HCTIHITAHMI
Ne_M3IE or £5.09 2005
L. Hamerosase mpoist (06pess):

[ T e T e e
B D D0 AT, e, o 5
3. OcHoBare 118 IpOBEACHIA HEMMTAINNE:
1 oops g x s, onpeseac, rpcny YPIE,aoscpy 1)
4. Hanserionaiine oprammiautin (oGuexts), s TeppHTOPHE KOTOPOTO MPOBOILICA OTGOP TG
(obpaon), _topmxmiccial  azpec:

3457004835
5. HaNNCHORE OpraimsaInt (003eKTa), na TePPHTOPIA KOTOPOr MpORGACS 0T60p MPOG
(obpasiion), garwscexut anpee, Towsa(i) otGopa:

D Sy S ——
g 833 ey s St § Baerasa . Tyt ey S » vy
S clpue s 5o TS T b, i PO O e 5 St ARG} ot

mrnonZon




[image: image6.png]6. Tipodia (oGpsos) manpesteis:  onjerciie no_ofccneiciuno GSpION N |
Muxafizoncxoro pumare BYILND

(opyespros tenpaiease svpexscums, o o)
7. lara  wpens orG0pa oG (oGpaoma): 0409205 1000
8. Tlara  spenss tocTaskn oG (oGpasia): 04.09.2025 14:50

9. Kon paori: IIKMITE6.]
10. HJL. yerangnmpasonte TpeGonaiin x obnexty nemsmanii [OCT 26188
11. HL i weron oropa: TOCT 31942-2012

12, Jlonomure e cacenA: -

Hisrotosures; -
v O T S (T O . XIS T oG]
Jlora mroronners: - Howep napri:_- ‘Obsewt napro: -

ogrcs 1 reTET)

o
Tpyre caezerux: -

Tipobs (oGpasus) oroGpanss noomy
‘cemapuoro iaope Hexteca HOK.

T G110

Jlnwe, oraereTeioe 32 obopTErIE TpOTORE:
£ S 0.

ot s e s G s 52 8 e S 6, R T PP T
e By s oot PR O, TARA PV AT X PCSTNSEN)
. o o o, 11 G, S AT Gt T & 1388 (50, Ry

smsemeaocm 75 om




[image: image7.png]Kon pagors: [KMTS6.1
Nera noeryacia b 3GopsTopio: 04092025

PESYJIBTATHI MCIBITAHUI

Haserionaiae npoGet (06pasua):

Betcrpauommt Hoep oG b AsGopaTopi: 299

Onpencaaeie | B | PesytiTar Fopvarinio® | AL NeTos
nosasarea epenna | nemsranit wempma
e SR [KOB? | He obmepymerors _| weice 3 TOCT 1896373 |
TOCT 276184

++onomumenso k seToixe nesranis; igaexs BLKIL<
Coun o oBopy ORI, HSTOTORATION TP TOBEAEHILN TR (nceseaosamnit),

epeut

oo GBOpS IO Tinsewraprs | 3aoseron | Tonmsoza s
nowep uouep | okennyaratno

“Tepocrat AP Totwoozs |13 | 2010

OBV ¢ TEKTPOIHEN SIOKON

yupanenns TC-L50

e agyoro Grposamm | 1010009 | 3056 [ 2007

|mBe-35/HB

Mera sostasn pesysraTa emua: 05090025

Hennirann nposozu:

Tomauoers ) Tloamics

Sy saGopTopreRpawGaxrepuoror | Hasonewias J110.

Suxrepronoriseckol afopatopit /

pr—————T R T




[image: image8.png]©29M02-02-06-2024

QEAEPATBHAS CAIYAKEBA 110 HAIBOPY B COEPE 3AULTHI [1PAB.
TOTPEBHTE.TEH 1 BAATOMOIVUIIS YEJOBEKA
Dexepuamoe o RETIOC VUpERICHIE SIPABOOXpANEIIL
WEHTP FHIEbE W STIAEMIHO 0TI B BOATOTPAICKOF OBIACTH
150081, POCCIIS, Boarorpazca obactv, r. Boarorpaz, y3. Aurapesa, .13
“ren (B44.2) 37-26.74, fax. (844-2) 36-03-15
‘E-mail: info@fguz-olgograd.ru
wnan DexepaaLHOTo GTKETHORD YipEATEIIS 32pAROOSpANEHIA «llENTD THTICH
aeosofan » BoArOrpALcKo GBTACTIL b TOpOICKON 0KpYTE r0pod Muxallaonic,
smtmeneion, CepaivoBrickon, Jana0nekon pafionss, HOsoAImmiekost
Aaexccenckow, Knknuenckon, EAISKIN pailonao.
403348, POCCHSL, Bonrorpaneias obaacrs, r.Musaiiionia, va. Mockonckas, 10% 88 1
Ten (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mibajlovka @ fguz-volgograd.ru
Amcres wipesasn . RARU7I00S6or 020620150

_——————
3AKTIOUEHIE N 32318 OT 25.09.2025

et o s iponyass vt

110 PE3YILTATAM MCCJIEIOBAHIL, HCTIBITAHMNE.

Hecrenosanas npods (o6pasei): 6. Bota MOTENHOT0 HCTOHHKA CHOTENS! LEHTRUIIOBIILIOrD
Teesoro ozocksGenis (KM, 1786.1) oroSpumias 04.09.2025r., i cxostia Yo 2—

& Eonea, b 35w, 1070 ~ 3amaTHEe eveoro ysacrsa — KN 34:11: 020005: 232, Amawncrpaiuia
EancHoro ceueKoro noceneins KHKsnEicxoro syuuinanssoro paiions Bonrorpazcroft
otacra, 403235, Bonrorpcces o63acTs, Knkaiwercxts palom, xyTop Ex0pka,

2. Kownyerisecicas 10w 15

Y oomererayer TOCT 2761- 84 «CTouIiss USHTPRIIORRIIORD XOSAHICTBCHIO - THTLEB0rO
B e

110 MHKPOGHOIOFINECKIN HOKB3ATETAN.

L Opmumunon O.A. /.

w0 e





В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование в системах водоснабжения Ежовского сельского поселения необходимо для подачи холодной воды необходимого давления.

Таблица 2 – Характеристика насосного оборудования

	Насосная станция
	Насос (тип, модель)
	Кол-во
	Фактическая подача, 

м3/год
	Расход эл. Энергии кВт/ч
	Удельный расход кВт*ч/м3

	Ежовское сельское поселение

	х. Ежовка Скважина Центральная
	ЭЦВ-6-6.5/125
	1
	3854
	
	

	х. Ежовка Скважина (ток)
	ЭЦВ-6-6.5/125
	1
	
	
	

	х. Ежовка Скважина (вышка)
	ЭЦВ-6-6.5/125
	1
	
	
	

	х. Ежовка Скважина (Астаховка)
	ЭЦВ-6-6.5/90
	1
	
	
	

	х. Михайловка Скважина (сельский клуб)
	ЭЦВ-6-6.5/125
	1
	2427
	
	

	х. Михайловка (МТФ)
	ЭЦВ-6-6.5/125
	1
	
	
	

	с. Александровка
	ЭЦВ-6-6.5/125
	1
	1427
	
	


Таблица 3 – Основные характеристики водонапорной башни

	№

п/п
	Наименование
	Место расположения (адрес)
	Объем бака, м3
	Год ввода в эксплуатацию, %
	Степень износа, %

	1
	Башня Рожновского
	х. Ежовка в 150 м  юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:020001:399
	50 м3
	2009
	75

	2
	Башня Рожновского
	х. Ежовка в 48 м юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:020005:89 по ул. Степная,4
	50 м3
	2005
	80

	3
	Башня Рожновского
	х. Ежовка в 45 м юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 34:11:020001:96 по ул. Мира,16
	50 м3
	2009
	75

	4
	Башня Рожновского
	Александровское сельское поселение
	50 м3
	2010
	75

	5
	Башня Рожновского
	х. Михайловка вблизи ул. Центральная,28 (школа)
	50 м3
	2009
	75

	6
	Башня Рожновского
	х. Михайловка, в 1.2 км   от  ул. Алексеевская,39
	50 м3
	2005
	75


Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168. 

Общая протяженность трубопроводов составляет 11,42 км.

Таблица 4 – Сведения по водопроводным сетям

	Наименование улиц
	Протяженность, км
	Материал труб
	Диаметр мм
	Степень износа, %

	
	Ежовское сельское поселение

	х. Ежовка
	
	
	
	

	Центральная
	2000
	чугунная
	63
	75

	Коммунистическая
	1000
	Чугунная, полиэтиленовая 
	63
	70

	Степная
	2700
	Чугунная, полиэтиленовая
	63
	75

	Заречная
	800
	полиэтиленовая
	63
	60

	Молодежная
	800
	полиэтиленовая
	63
	60

	Крестьянская
	900
	полиэтиленовая
	63
	60

	Мира
	800
	полиэтиленовая
	63
	60

	х. Михайловка
	
	
	
	

	Центральная
	1700
	Чугунная, полиэтиленовая
	110, 63
	75

	Алексеевская
	720
	Чугунная, полиэтиленовая
	110, 63
	75

	Новая
	
	полиэтиленовая
	63
	65


Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На качество обеспечения населения водой влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращении подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. 

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация. 

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

В Ежовском сельском поселении не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Ежовском сельском поселении централизованное горячее водоснабжение отсутствует. 

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Волгоградской области (г. Уфа) составляет 1,51-1,97 м. Ежовское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 2,0-2,5 м.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты водоснабжения в Ежовском сельском поселении находятся в собственности и эксплуатируются администрацией Ежовского сельского поселения.

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения


Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.


Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.


Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения в Ежовском сельском поселении, в первую очередь, обусловлена физическим износом систем коммунальной инфраструктуры, а также планируемым приростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.    

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.    

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:  

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	ДО
	ПОСЛЕ

	Ежовское сельское поселение

	1
	Количество перерывов воды
	ед/км
	35
	0

	2
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	3,11
	1,56

	3
	Износ водопроводной сети
	%
	70
	40


2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

1 вариант: Прогноз численности населения Ежовского сельского поселения без изменения территории

Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется. В Ежовском сельском поселении на прогнозный период (2036 г.) ожидается численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению на уровне 289 человек. 

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению останется на прежнем уровне. По данному варианту необходима замена существующих сетей.

2 вариант: Прогноз численности населения Ежовского сельского поселения с учетом освоения резервных территорий

Данный вариант предусматривает 100% обеспечение территории Ежовского сельского поселения централизованным водоснабжением. По данному варианту ожидается численность населения, подключенных к централизованному водоснабжению на уровне 299 человек.

Данный вариант прогноза схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительства новой водопроводной сети и водозаборных сооружений.


При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Ежовского сельского поселения, наиболее приоритетным является первый. Т.к. численность населения в муниципальном образовании идет на убыль.

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Ежовского сельского поселения представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Баланс водопотребления холодной питьевой и технической воды согласно п. 3.7.

	№

п/п
	Показатели водопользования
	Водопотребление, м3/год
за 2025 г.

	
	
	Питьевая вода
	Горячая вода
	Техническая вода

	1
	Подано воды всего
	7708
	-
	4483

	2
	Принято воды со стороны
	-
	-
	-

	3
	Расходы на собственные нужды
	350
	-
	350

	4
	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке
	240
	-
	240

	5
	Реализовано воды, всего:
	7118
	-
	3893

	5.1
	Для населения
	5960
	-
	1500

	5.2
	Для организаций
	748
	-
	1698

	5.3
	Для бюджетной сферы
	410
	-
	695


Потери при транспортировке воды равны 3,11 %. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:  

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей; 

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. 

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6

	Наименование населенного пункта
	Годовое потребление, м3/год
	Среднесуточное, м3/сут
	Макс. Суточное K=1,2, м3/сут

	х. Ежовка
	3854
	10,56
	12,67

	х. Михайловка
	2427
	6,65
	7,98

	с. Александровка
	1427
	3,91
	4,69


3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 7 – Структура водопотребления по группам потребителей 

	Наименование
	Показатель, м3/год

	
	х. Ежовка
	х. Михайловка
	с. Александровка

	
	Питьевая вода
	Техническая вода
	Питьевая вода
	Техническая вода
	Питьевая вода
	Техническая вода

	Население
	2551,19
	-
	1654,77
	-
	970,83
	-

	Бюджетные организации
	980
	1182
	585
	704
	335
	424

	Прочие организации
	28
	43
	12
	20
	12
	20

	Итого:
	3559,19
	
	2251,77
	
	1317,83
	


3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 8

	N п/п
	Показатель
	л/сутки на человека
	м3/месяц на человека

	х. Ежовка

	1
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление,
	11,25
	0,337

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Холодная вода
	11,25
	0,337

	1.2
	Горячая вода
	
	

	1.3
	Техническая вода
	
	

	х. Михайловка

	1
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление,
	13,47
	0,404

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Холодная вода
	13,47
	0,404

	1.2
	Горячая вода
	
	

	1.3
	Техническая вода
	
	

	с. Александровка

	1
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление,
	8,23
	0,247

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Холодная вода
	8,23
	0,247

	1.2
	Горячая вода
	
	

	1.3
	Техническая вода
	
	


Согласно постановлению государственного комитета Волгоградской области по тарифам от 29 сентября 2016 г. № 120 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях, коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Волгоградской области, определенных расчетным методом», норматив потребления холодного водоснабжения на 1 человека в месяц составляет – 6,356 м3.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета у абонентов отсутствуют.

В рамках развития схемы водоснабжения необходимо установить приборы учета у всех потребителей.  

На водозаборах установлены приборы учета.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Ежовского сельского поселения.

Таблица 9

	Наименование населенного пункта
	Существующее суточное потребление воды (м3/год)
	Существующая мощность водозабора (м3/год)
	Резерв (+)/дефицит (-)

	х. Ежовка
	3854
	56940
	+53086

	х. Михайловка
	2427
	56940
	+54513

	с. Александровка
	1427
	56940
	+55513


3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Ежовского сельского поселения. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

В таблице 10 показатели за 2025 год указаны по фактическому потреблению воды. На расчетный срок расход воды указан в соответствии с п. 3.11 и п. 3.12 (потери). 

Таблица 10 – Прогнозируемый баланс потребления воды   

	№ п/п
	Показатели
	Объем холодной питьевой воды, м3

	
	
	2025 (базовый год)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2036

	х. Ежовка

	1
	Объем поднятой воды
	3854
	3848,54
	3848,93
	3850,09
	3850,47
	3851,24
	3793,19

	2
	Объем потерь воды
	119,86
	114,4
	114,79
	115,95
	116,33
	117,1
	59,05

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	3,11
	2,97
	2,98
	3,01
	3,02
	3,04
	1,56

	4
	Объем реализации воды всего
	3734,14
	3734,14
	3734,14
	3734,14
	3734,14
	3734,14
	3734,14

	х. Михайловка

	1
	Объем поднятой воды
	2427
	2425,12
	2425,36
	2425,83
	2426,06
	2426,53
	2390,08

	2
	Объем потерь воды
	75,48
	73,6
	73,84
	74,31
	74,54
	75,01
	38,56

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	3,11
	3,13
	3,14
	3,16
	3,17
	3,19
	1,64

	4
	Объем реализации воды всего
	2351,52
	2351,52
	2351,52
	2351,52
	2351,52
	2351,52
	2351,52

	с. Александровка

	1
	Объем поднятой воды
	1427
	1425,61
	1425,89
	1426,02
	1426,3
	1426,44
	1426,72

	2
	Объем потерь воды
	44,39
	43
	43,28
	43,41
	43,69
	43,83
	44,11

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	3,11
	3,13
	3,14
	3,16
	3,17
	3,19
	3,27

	4
	Объем реализации воды всего
	1382,61
	1382,61
	1382,61
	1382,61
	1382,61
	1382,61
	1382,61


3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Ежовском сельском поселении горячее водоснабжение отсутствует.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 11 - Фактическое и ожидаемое потребление воды

	
	Потребление холодной питьевой воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое

м³/год
	Суточное

м³/сут
	Макс. Суточное

м³/сут
	Годовое

м³/год
	Суточное

м³/сут
	Макс. Суточное

м³/сут

	х. Ежовка

	Горячая
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Питьевая
	3854
	10,56
	12,67
	3793,19
	10,39
	12,47

	Техническая
	2241,5
	6,14
	7,37
	2180,81
	5,97
	7,17

	х. Михайловка

	Горячая
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Питьевая
	2427
	6,65
	7,98
	2390,08
	6,55
	7,86

	Техническая
	1225,52
	3,36
	4,03
	1206,89
	3,31
	3,97

	с. Александровка

	Горячая
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Питьевая
	1427
	3,91
	4,69
	1426,72
	3,91
	4,69

	Техническая
	720,59
	1,97
	2,37
	709,35
	1,94
	2,33


Реализация воды в Ежовском сельском поселении на расчетный срок уменьшится за счет снижения потерь.

При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.  

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Таблица 12 - Потребление воды

	Наименование населенного пункта
	Суточное потребление

 (м3/сут)
	Годовое водопотребление

(м3/год)

	х. Ежовка
	10,56
	3854

	х. Михайловка
	6,65
	2427

	с. Александровка
	3,91
	1427


3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 13 – Оценка реализации холодной питьевой воды Ежовского сельского поселения

	Наименование
	Ед. изм.
	Нормы расходов воды, м3/сут
	Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению
	Показатель, м3/сут
	Показатель, тыс. м3/год

	
	
	
	2025
	2036
	2025
	2036
	2025
	2036

	х. Ежовка

	Население:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания, оборудованные внутренним водопроводом
	Чел.
	0,18
	557
	557
	6,18
	6,18
	2,256
	2,256

	Итого население 
	
	
	
	
	6,18
	6,18
	2,256
	2,256

	Организации:
	Фактическое потребление
	0,08
	0,08
	0,028
	0,028

	Бюджетная сфера:
	
	2,68
	2,68
	0,980
	0,980

	Итого х. Ежовка
	
	
	
	
	8,94
	8,94
	3,264
	3,264

	х. Михайловка

	Население:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания, оборудованные внутренним водопроводом
	Чел.
	0,18
	305
	305
	4,05
	4,05
	1,479
	1,479

	Итого население 
	
	
	
	
	4,05
	4,05
	1,479
	1,479

	Организации:
	Фактическое потребление
	0,03
	0,03
	0,012
	0,012

	Бюджетная сфера:
	
	1,60
	1,60
	0,585
	0,585

	Итого х. Михайловка
	
	
	
	
	5,69
	5,69
	2,076
	2,076

	с. Александровка

	Население:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания, оборудованные внутренним водопроводом
	Чел.
	0,18
	290
	290
	2,36
	2,36
	0,861
	0,861

	Итого население 
	
	
	
	
	2,36
	2,36
	0,861
	0,861

	Организации:
	Фактическое потребление
	0,03
	0,03
	12
	0,012

	Бюджетная сфера:
	
	0,92
	0,92
	0,335
	0,335

	Итого с. Александровка
	
	
	
	
	3,31
	3,31
	1,208
	1,208


3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

Таблица 14

	Показатель
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2036

	х. Ежовка

	%
	3,11
	2,97
	2,98
	3,01
	3,02
	3,04
	1,56

	Протяженность планируемой модернизации сети, км 
	0
	0,4
	0
	0
	0
	0
	4,3

	х. Михайловка

	%
	3,11
	3,13
	3,14
	3,16
	3,17
	3,19
	1,64

	Протяженность планируемой модернизации сети, км 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,2

	с. Александровка

	%
	3,11
	3,13
	3,14
	3,16
	3,17
	3,19
	3,27

	Протяженность планируемой модернизации сети, км 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Ежовского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 180 л/сутки на человека. 

Таблица 15 – Перспективный баланс водопотребления холодной питьевой воды Ежовского сельского поселения 

	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. измерения
	Показатель, м3/год

	
	
	
	2036 год

	Питьевая вода

	1.
	Общий объем подачи воды
	куб. м
	7609,99

	2.
	Объем реализации воды, в том числе 
	
	

	3.
	Объем реализации воды
	куб. м
	7468,27

	3.1
	- населению
	куб. м
	5055,04

	3.2
	- бюджетным потребителям
	куб. м
	1900

	3.3
	- прочим потребителям
	куб. м
	32

	5
	Собственные нужды
	куб. м
	339,51

	6
	Потери
	куб. м
	141,72


3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. 

Таблица 16

	Наименование населенного пункта
	Современное состояние 2025 год
	Расчетный срок 2036 год
	Мощность, водозабора, м3/год
	Резерв (дефицит), м3/год
	Требуемая мощность

	
	Подача воды
	Подача воды
	
	
	Водозабор, м³/сут
	Очистные, м³/сут

	
	среднесуточное, м³/сут
	годовое, м³/год
	среднесуточное, м³/сут
	годовое, м³/год
	
	
	
	

	х. Ежовка
	10,56
	3854
	10,39
	3793,19
	56940
	+53146,81
	156
	-

	х. Михайловка
	6,65
	2427
	6,55
	2390,08
	56940
	+54549,92
	156
	-

	с. Александровка
	3,91
	1427
	3,91
	1426,72
	56940
	+55513,28
	156
	-



В Ежовском сельском поселении на всех водозаборах наблюдается резерв мощности.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО). 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

В настоящее время гарантирующая организация в Ежовском сельском поселении Янаульского района отсутствует.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 17 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

	№ п/п
	Виды работ
	Год

реализации

	1
	Замена сетей водоснабжения х. Ежовка, ул. Мира (0,4 км)
	2026

	2
	Замена сетей водоснабжения х. Ежовка (4,3 км)
	2031-2036

	3
	Замена сетей водоснабжения х. Михайловка (1,2 км)
	2031-2036


4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных  схемой водоснабжения

Модернизация изношенных участков водопроводных сетей 

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным и асбестоцементным трубам рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб, изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты; 

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений. 

      Строительство водонапорных башен

- стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности погружного насоса в зависимости от расхода воды.
- повышенная надежность оборудования, в том числе в зимний период вне зависимости от расхода воды;

- учет различных суточных и сезонных режимов работы;

- снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе.

      Строительство скважины 

- обеспечение гарантированного источника водоснабжения независимо от поверхностных водоисточников и их сезонных колебаний;

- повышение качества питьевой воды за счет естественной фильтрации через водоносные горизонты и защиты от поверхностного загрязнения;

- снижение эксплуатационных затрат на транспортировку воды благодаря локализации источника вблизи потребителей;

- возможность регулирования дебита скважины в соответствии с суточными и сезонными графиками водопотребления;

- минимизация потерь воды в распределительной сети за счет подачи под естественным или искусственным напором непосредственно из пласта.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Ежовское сельское поселение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные в первом сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Ежовском сельском поселении не планируется замена водонапорной башни.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В Ежовском сельском поселении планируется модернизация водопроводной сети.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации. 

В Ежовском сельском поселении не планируется вывод из эксплуатации объектов водоснабжения. 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы отсутствуют. Рекомендовано организовать диспетчерскую службу.

Системы управления режимами водоснабжения на территории Ежовского сельского поселения отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

 - повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

 - повышение безопасности производственных процессов;

 - повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала; 

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала. 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент в Ежовском сельском поселении приборы учета у потребителей отсутствуют.

На всех водозаборах ведется учет подачи воды.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения
На расчетный срок в Ежовском сельском поселении планируется модернизация трубопровода по существующей схеме. 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На расчетный срок мероприятия в Ежовском сельском поселении не планируется.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

На расчетный срок мероприятия в Ежовском сельском поселении не планируется.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Условные обозначения рис.1

[image: image9.png]YC/IOBHbIE O6O3HAYEHUSA

. - UCTOYHUK BOAOCHABKEHUS (POAHNK)

* - BOOOHanopHasa GaluHs

@——+© - CyLIECTBYHLLVI BOAOMNPOBOA





[image: image10.jpg]



Рис. 2 – Схема водоснабжения х. Ежовский

[image: image11.jpg]



Рис. 3 – Схема водоснабжения х. Михайловк

[image: image12.jpg]



Рис. 4 – Схема водоснабжения с. Александровка

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объектов водоснабжения нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке


Система водоподготовки в Ежовском сельском поселении на водозаборе не используется. 

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №113/пр от 16.02.2024г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов" (НЦС 81-02-14-2024 "Наружные сети водоснабжения и канализации".

Таблица 18

	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель
	Стоимость 1 ед, (тыс. руб.)
	Суммарная стоимость, тыс. руб.

	Ежовское сельское поселение    

	Замена сетей водоснабжения х. Ежовка, ул. Мира (0,4 км)
	км
	0,4
	2000,00
	800,00

	Замена сетей водоснабжения х. Ежовка (4,3 км)
	км
	4,3
	2000,00
	8600,00

	Замена сетей водоснабжения х. Михайловка (1,2 км)
	км
	1,2
	2000,00
	2400,00

	Итого по Ежовскому сельскому поселению 
	
	
	
	11800,00


7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 19):

Таблица 19

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 (базовый год)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2036

	1.
	КАЧЕСТВО ВОДЫ

	1.1
	Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

	3.1
	Доля охвата населения централизованным водоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2
	Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды
	%
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	100

	4.
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

	4.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	3,11
	2,97
	2,98
	3,01
	3,02
	3,04
	1,56

	4.1.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема
	кВт*ч/куб. м
	0,798
	0,798
	0,798
	0,798
	0,798
	0,798
	0,798


8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В Ежовском сельском поселении бесхозяйные объекты водоснабжения отсутствуют.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Централизованное водоотведение в Ежовском сельском поселении отсутствует.  Сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребы ямы и уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на специализированную площадку по согласованию с органами Роспотребнадзора.

